# Nota Técnica Preliminar — Potencial de barragens de montante na redução dos danos de cheias em Estrela/RS

Projeto EUROCLIMA+ / AECID — Componente técnico (SEDEC/MIDR)

Elaboração: Cássio Rampinelli — COMUC/SEDEC · Julho de 2026

Status: análise exploratória de ordem de grandeza, destinada a subsidiar a redação do Termo de Referência. Não substitui os estudos a serem contratados.

## 1. Objetivo

Responder, em nível de triagem, à pergunta que estrutura o Eixo 3 do estudo:

Quantas barragens, de que porte e com que volume de amortecimento seriam necessárias a montante para evitar — ou reduzir significativamente — os danos de uma cheia equivalente à de maio de 2024 em Estrela/RS?

A resposta condiciona diretamente o escopo, o esforço de modelagem e o preço do contrato.

## 2. Base de dados utilizada

| Insumo | Origem | Resolução / porte |
| --- | --- | --- |
| Modelo digital de elevação (mdr.tif) | base do projeto | 28,6 m, EPSG:32722 |
| Direções de fluxo D8 (Fdr.tif) | base do projeto | 28,6 m, EPSG:31982 |
| Base hidrográfica ottocodificada | BHO/ANA (Drenagem_Bacia_Taquari.shp) | 30.459 trechos |
| Eixos de barragem candidatos | Barragem_A, Barragem_A2, Barragem_B | 3 pontos |
| Série consistida de cotas do Taquari | Moraes, Collischonn, Buffon & Eckhardt (2024) | 1939–2023 |

Área de drenagem: 19.440 km² no início do trecho modelado (Estrela) e 23.618 km² na bacia Taquari-Antas completa.

## 3. Delineação das bacias contribuintes

Delineação por upstream BFS sobre o grafo D8, com snap dos eixos à célula de drenagem cuja área acumulada mais se aproxima da área ottocodificada da BHO. A aderência entre as duas fontes foi excelente (erro < 1%), o que valida a grade de direções de fluxo.

| Eixo | Latitude | Longitude | Cota do eixo | Área controlada | % da bacia em Estrela | Aderência à BHO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAR-A | −29,16163 | −51,83560 | 47 m | 15.760 km² | 81,1 % | 15.852 km² (−0,6%) |
| BAR-A2 | −29,08147 | −51,65664 | 72 m | 12.777 km² | 65,7 % | 12.877 km² (−0,8%) |
| BAR-B | −29,05970 | −51,71858 | 72 m | 2.549 km² | 13,1 % | 2.547 km² (+0,1%) |

Atenção — os eixos são aninhados. BAR-A situa-se a jusante da confluência dos ramos controlados por BAR-A2 e BAR-B. Os volumes não são aditivos: BAR-A já engloba as outras duas. A área incremental entre elas é de apenas 433 km². Portanto, as alternativas mutuamente exclusivas reais são: - (i) uma barragem única em BAR-A (81,1% da bacia); ou - (ii) o par BAR-A2 + BAR-B (78,8% da bacia), evitando uma estrutura única de grande porte.

## 4. Curvas cota-área-volume

Obtidas por flood-fill hidraulicamente conectado a montante de cada eixo, sobre o MDE de 28,6 m.

Volume armazenado (hm³) por altura de barragem:

| Altura | BAR-A | BAR-A2 | BAR-B | A2+B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 m | 92 | 33 | 11 | 44 |
| 30 m | 255 | 63 | 28 | 91 |
| 40 m | 493 | 156 | 56 | 212 |
| 50 m | 788 | 311 | 96 | 407 |
| 60 m | 1.150 | 502 | 149 | 651 |
| 70 m | 1.648 | 732 | 216 | 948 |
| 80 m | 2.231 | 1.004 | 301 | 1.304 |

Área alagada correspondente em BAR-A: 26,7 km² a 40 m; 45,2 km² a 60 m; 62,5 km² a 80 m.

## 5. Volume de amortecimento necessário

Evento de referência adotado (a recalibrar com a série consistida): pico de 18.000 m³/s em Estrela (0,93 m³/s/km²), lâmina escoada de 260 mm, volume escoado total de ≈ 5.050 hm³, permanência acima de 4.000 m³/s por 116 h.

O volume que precisaria ser retirado do hidrograma, V = ∫ max(0, Q − Q_alvo) dt:

| Vazão-alvo em Estrela | Redução do pico | Volume necessário |
| --- | --- | --- |
| 4.000 m³/s (sem dano relevante) | 78 % | 3.230 hm³ |
| 6.000 m³/s | 67 % | 2.462 hm³ |
| 8.000 m³/s | 56 % | 1.811 hm³ |
| 9.000 m³/s (metade do pico) | 50 % | 1.524 hm³ |
| 12.000 m³/s | 33 % | 798 hm³ |

### 5.1 Existe um piso físico de redução

BAR-A controla 81,1% da bacia. Os 3.680 km² restantes (18,9%) continuam produzindo escoamento mesmo com a barragem totalmente fechada — da ordem de 3.400 m³/s de pico residual em Estrela. Nenhum arranjo de barragens nesses eixos reduz o pico abaixo desse valor.

## 6. Amortecimento efetivo — roteamento de Puls

Simulação de piscina nivelada com vertedouro de soleira livre (Q = 2,1·L·H^1,5) e descarga de fundo (Q = 0,62·A·√(2gh)). Testados dois arranjos: convencional (soleira a ¾ da altura, reservatório com volume morto) e seca / *dry dam* (reservatório normalmente vazio, descarga de fundo dimensionada para liberar ≈ 4.000 m³/s, vertedouro apenas junto à crista).

| Cenário | Vol. utilizado | Pico em Estrela | Redução | Saturou? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 — BAR-A 40 m convencional | 493 hm³ | 18.000 m³/s | 0 % | sim |
| A2 — BAR-A 60 m convencional | 1.118 hm³ | 17.016 m³/s | 5,5 % | não |
| A3 — BAR-A 80 m convencional | 1.712 hm³ | 15.106 m³/s | 16,1 % | não |
| B1 — BAR-A2 60 m convencional | 489 hm³ | 17.804 m³/s | 1,1 % | não |
| B2 — BAR-B 60 m convencional | 105 hm³ | 17.976 m³/s | 0,1 % | não |
| S1 — BAR-A 60 m seca | 1.150 hm³ | 17.518 m³/s | 2,7 % | sim |
| S2 — BAR-A 80 m seca | 2.067 hm³ | 8.303 m³/s | 53,9 % | não |
| S3 — BAR-A2 80 m seca | 1.004 hm³ | 15.627 m³/s | 13,2 % | sim |
| S4 — A2 80 m + B 60 m secas | 1.152 hm³ | 17.113 m³/s | 4,9 % | sim |

"Saturou" = o reservatório encheu durante o evento e passou a transferir a cheia integralmente para jusante, perdendo a função de amortecimento.

## 7. Conclusões preliminares

(1) Barragens convencionais são praticamente inócuas para um evento desta magnitude. Com vertedouro de soleira livre, a redução de pico fica entre 0% e 16%, mesmo com 80 m de altura. O volume da cheia (≈ 5.050 hm³) é 2 a 10 vezes maior que o volume disponível nos reservatórios.

(2) Só o arranjo de barragem seca de grande porte produz efeito relevante. BAR-A com 80 m de altura, operada como dry dam (≈ 2.070 hm³ de volume dedicado, 62 km² de área inundável), reduz o pico em ≈ 54% — de 18.000 para 8.300 m³/s.

(3) Ainda assim, isso não evita os danos da cheia de 2024. Os 8.300 m³/s residuais continuam muito acima da vazão sem dano relevante (ordem de 4.000 m³/s). Para chegar lá seriam necessários ≈ 3.230 hm³ de amortecimento — acima da capacidade física do melhor eixo, mesmo com 80 m de altura.

(4) O par BAR-A2 + BAR-B é claramente inferior a BAR-A isolada. Controla área semelhante (78,8% vs. 81,1%), mas dispõe de apenas 1.304 hm³ contra 2.231 hm³ a 80 m, por causa da geometria dos vales. Ambos saturam no evento de referência.

(5) Consequência para o Termo de Referência. A hipótese "construir barragens a montante resolve o problema de Estrela" não se sustenta isoladamente. O TR deve, portanto:

enquadrar o Eixo 3 como análise comparativa de alternativas híbridas (barragens + diques + realocação + controle de uso do solo + alerta precoce), e não como projeto de barragens;

exigir explicitamente o cálculo do volume de amortecimento necessário e a verificação de saturação do reservatório para o evento de referência, com curvas cota-área-volume derivadas de MDE;

exigir a decomposição controlado / não-controlado da bacia, de modo a explicitar o piso físico de redução;

tratar a operação do reservatório (barragem seca, comportas, pré-deplecionamento) como variável de projeto, não como detalhe;

incorporar a análise custo-benefício com curvas cota-dano, único critério capaz de arbitrar entre uma estrutura de 80 m de altura e um conjunto de medidas distribuídas.

## 8. Limitações desta análise

Esta é uma triagem de ordem de grandeza. Especificamente:

o hidrograma de referência é sintético (gama de 2 parâmetros), ancorado em pico e lâmina escoada plausíveis; deve ser substituído pela série consistida ANA/CPRM do evento;

a decomposição controlado/não-controlado é proporcional à área, ignorando o defasamento temporal entre sub-bacias — o que o HEC-HMS capturará;

as curvas cota-área-volume vêm de MDE de 28,6 m, adequado para triagem mas não para projeto;

não há verificação geotécnica, ambiental, fundiária ou de segurança de barragens dos eixos; a área alagada de 62 km² em BAR-A implica desapropriações e possível remoção de população;

o limiar de "vazão sem dano relevante" (4.000 m³/s) é estimado e deve ser determinado pela modelagem hidráulica 2D com o cadastro de edificações.

## 9. Reprodutibilidade

| Arquivo | Função |
| --- | --- |
| 07_python/02_bacias_barragens.py | delineação D8, acumulação de fluxo, curvas CAV |
| 02_R/00_config.R | parâmetros da bacia, eixos, limiares |
| 02_R/01_baixa_dados_ana.R | download das séries ANA/HidroWeb |
| 02_R/02_volume_amortecimento.R | volume necessário, piso físico, altura requerida |
| 02_R/03_roteamento_puls.R | roteamento de reservatório, cenários |
| 01_dados/gis_derivado/bacias_barragens.gpkg | bacias delineadas |
| 01_dados/gis_derivado/reservatorios_barragens.gpkg | manchas dos reservatórios (20/30/40 m) |
| 01_dados/cav/cav_barragens.csv | curvas cota-área-volume |

### Referência

MORAES, S. R.; COLLISCHONN, W.; BUFFON, F. T.; ECKHARDT, R. R. Revisão e consolidação da série histórica dos níveis das cheias do rio Taquari em Lajeado de 1939 a 2023. Porto Alegre, 2024. Nota técnica.